## Sheet1
单位 | 电压等级 | 变电站 | 母线名称 | 月最大电压（kV） | 最大值发生时间 | 月最小电压（kV） | 最小值发生时间 | 平均电压（kV） | 运行时间（分钟） | 越上限时间（分钟） | 越下限时间（分钟） | 月合格率(%) | 月越上限率（%） | 月越下限率（%） | 月波动率（%） | 备注
呼和浩特供电局 | 220kV | 创业变 | 220kVⅠ母 | 232.08 | 2020-04-10 15:35 | 226.36 | 2020-04-25 05:40 | 229.34 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 创业变 | 220kVⅡ母 | 231.69 | 2020-04-10 15:35 | 225.88 | 2020-04-26 05:20 | 229.01 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 创业变 | 220kVⅢ母 | 231.73 | 2020-04-10 15:35 | 226.07 | 2020-04-03 00:00 | 229.05 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 鼓楼变 | 220kVⅠ母 | 229.89 | 2020-04-10 15:40 | 223.67 | 2020-04-22 03:50 | 226.89 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 鼓楼变 | 220kVⅡ母 | 230.09 | 2020-04-10 15:35 | 223.76 | 2020-04-21 23:50 | 227.02 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 航天变 | 220kVⅠ母 | 230.72 | 2020-04-10 15:55 | 224.21 | 2020-04-17 23:55 | 227.59 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 航天变 | 220kVⅡ母 | 230.66 | 2020-04-10 15:55 | 0 | 2020-04-22 09:00 | 226.7 | 43030 | 0 | 170 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 航天变 | 220kVⅢ母 | 230.59 | 2020-04-10 15:55 | 223.89 | 2020-04-17 23:55 | 227.3 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 航天变 | 220kVⅣ母 | 230.53 | 2020-04-10 15:55 | 223.83 | 2020-04-17 23:55 | 227.25 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 和盛变 | 220kVⅠ母 | 231.79 | 2020-04-10 15:45 | 225.79 | 2020-04-25 05:05 | 229.19 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 和盛变 | 220kVⅡ母 | 231.83 | 2020-04-10 15:45 | 225.83 | 2020-04-25 05:05 | 229.18 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 和盛变 | 220kVⅢ母 | 231.43 | 2020-04-10 15:45 | 225.44 | 2020-04-25 04:55 | 228.84 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 黑河变 | 220kVⅠ母 | 230.91 | 2020-04-13 17:55 | 224.34 | 2020-04-23 03:55 | 227.75 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 黑河变 | 220kVⅡ母 | 231.75 | 2020-04-13 17:55 | 225.04 | 2020-04-23 03:55 | 228.44 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 惠川变 | 220kVⅠ母 | 232.1 | 2020-04-24 22:45 | 225.26 | 2020-04-29 23:10 | 228.95 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 惠川变 | 220kVⅡ母 | 231.13 | 2020-04-16 22:50 | 224.94 | 2020-04-03 00:00 | 228.32 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 惠川变 | 220kVⅣ母 | 231.19 | 2020-04-24 22:45 | 224.81 | 2020-04-29 23:10 | 228.27 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 科尔沁 | 220kVⅠ母 | 232.71 | 2020-04-15 22:45 | 227.42 | 2020-04-03 05:25 | 230.38 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 科尔沁 | 220kVⅡ母 | 232.77 | 2020-04-15 22:45 | 227.52 | 2020-04-03 05:25 | 230.46 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 可镇变 | 220kVⅠ母 | 233.16 | 2020-04-19 21:30 | 223.53 | 2020-04-24 00:35 | 228.84 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 可镇变 | 220kVⅡ母 | 233.21 | 2020-04-19 21:30 | 223.63 | 2020-04-24 00:35 | 228.91 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 青城变 | 220kVⅠ母 | 230.72 | 2020-04-15 22:45 | 225.89 | 2020-04-03 05:45 | 228.69 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 青城变 | 220kVⅡ母 | 230.79 | 2020-04-15 22:45 | 225.95 | 2020-04-03 05:45 | 228.73 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 清水河 | 220kVⅠ母 | 230.65 | 2020-04-21 10:05 | 222.52 | 2020-04-30 05:30 | 227.29 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 清水河 | 220kVⅡ母 | 230.78 | 2020-04-16 11:35 | 222.65 | 2020-04-30 05:30 | 227.35 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 盛乐变 | 220kVⅠ母 | 231.98 | 2020-04-10 15:55 | 226.05 | 2020-04-25 05:10 | 229.25 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 盛乐变 | 220kVⅡ母 | 232.17 | 2020-04-10 15:55 | 225.98 | 2020-04-26 04:50 | 229.35 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 盛乐变 | 220kVⅢ母 | 232.04 | 2020-04-10 15:55 | 226.11 | 2020-04-25 05:10 | 229.34 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 台阁牧 | 220kVⅠ母 | 232 | 2020-04-10 14:10 | 226.88 | 2020-04-03 05:25 | 230.23 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 台阁牧 | 220kVⅡ母 | 232.07 | 2020-04-10 14:10 | 226.95 | 2020-04-03 05:25 | 230.28 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 台基营 | 220kVⅠ母 | 232.95 | 2020-04-10 15:45 | 227.11 | 2020-04-25 05:35 | 230.09 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 台基营 | 220kVⅡ母 | 232.03 | 2020-04-10 15:55 | 226.15 | 2020-04-25 05:35 | 229.11 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 乌素图 | 220kVⅠ母 | 232.57 | 2020-04-10 13:25 | 227.45 | 2020-04-03 05:25 | 230.62 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 乌素图 | 220kVⅡ母 | 232.39 | 2020-04-18 21:55 | 227.45 | 2020-04-03 05:25 | 230.49 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 新东郊 | 220kVⅠ母 | 231.94 | 2020-04-24 22:45 | 226.56 | 2020-04-03 05:40 | 229.54 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 新东郊 | 220kVⅡ母 | 232.4 | 2020-04-15 22:40 | 0 | 2020-04-22 03:15 | 229.23 | 43040 | 0 | 160 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 燕山营 | 220kVⅠ母 | 230.12 | 2020-04-10 14:30 | 225.12 | 2020-04-17 23:35 | 227.76 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 燕山营 | 220kVⅡ母 | 232.23 | 2020-04-10 15:00 | 227.1 | 2020-04-17 23:35 | 229.84 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 云中变 | 220kVⅠ母 | 229.97 | 2020-04-10 14:30 | 224.3 | 2020-04-17 23:35 | 227.19 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 云中变 | 220kVⅡ母 | 230.16 | 2020-04-10 14:30 | 224.62 | 2020-04-17 23:35 | 227.43 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 昭君变 | 220kVⅠ母 | 231.9 | 2020-04-10 14:10 | 226.61 | 2020-04-03 05:40 | 229.52 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 昭君变 | 220kVⅡ母 | 231.96 | 2020-04-10 14:10 | 226.8 | 2020-04-03 05:40 | 229.65 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 秀水变 | 220kVⅠ母 | 232.91 | 2020-04-15 23:00 | 227.19 | 2020-04-12 05:10 | 230.26 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 秀水变 | 220kVⅡ母 | 232.46 | 2020-04-16 12:40 | 0 | 2020-04-22 01:35 | 229.34 | 43055 | 0 | 145 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 攸攸板 | 220kVⅠ母 | 232.68 | 2020-04-10 13:25 | 227.67 | 2020-04-03 05:45 | 230.86 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 攸攸板 | 220kVⅡ母 | 232.81 | 2020-04-18 21:55 | 227.81 | 2020-04-03 05:45 | 231 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
220kV母线合计 |  |  |  |  | nan |  | nan
呼和浩特供电局 | 110kV | 110kV白庙子 | 110kVⅡ母 | 113.33 | 2020-04-16 06:15 | 110.53 | 2020-04-22 11:15 | 111.64 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV白塔变 | 110kVⅠ母 | 117.15 | 2020-04-09 22:20 | 113.3 | 2020-04-07 23:25 | 115.45 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV白塔变 | 110kVⅡ母 | 116.6 | 2020-04-28 13:05 | 113.3 | 2020-04-08 00:00 | 115.24 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV不浪变 | 110kVⅠ母 | 120.46 | 2020-04-21 21:35 | 115.46 | 2020-04-17 02:00 | 118.05 | 13375 | 29825 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV不浪变 | 110kVⅡ母 | 119.91 | 2020-04-30 00:00 | 119.91 | 2020-04-30 00:00 | 119.91 | 0 | 43200 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV察素齐 | 110kVⅠ母 | 117.52 | 2020-04-20 22:40 | 111.78 | 2020-04-23 11:55 | 114.91 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV察素齐 | 110kVⅡ母 | 117.71 | 2020-04-20 16:40 | 111.97 | 2020-04-23 11:50 | 115.03 | 43195 | 5 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV城关变 | 110kVⅠ母 | 119.13 | 2020-04-18 08:55 | 108.9 | 2020-04-10 11:15 | 114.28 | 42975 | 225 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV城关变 | 110kVⅡ母 | 119.13 | 2020-04-18 08:55 | 109.89 | 2020-04-10 02:45 | 114.75 | 42790 | 410 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV创业变 | 110kVⅠ母 | 118.37 | 2020-04-10 15:55 | 115.37 | 2020-04-25 05:10 | 116.94 | 40045 | 3155 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV创业变 | 110kVⅡ母 | 118.31 | 2020-04-10 15:55 | 115.27 | 2020-04-26 04:45 | 116.83 | 41390 | 1810 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV春光变 | 110kVⅠ母 | 118.21 | 2020-04-27 23:05 | 112.78 | 2020-04-02 11:55 | 115.72 | 42820 | 380 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV春光变 | 110kVⅡ母 | 118.31 | 2020-04-03 23:00 | 112.79 | 2020-04-02 13:40 | 115.75 | 42780 | 420 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV电信甲 | 110kVⅠ母 | 118.1 | 2020-04-10 15:25 | 114.9 | 2020-04-30 00:35 | 116.61 | 42225 | 975 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV电信甲 | 110kVⅡ母 | 118.33 | 2020-04-10 15:25 | 115.11 | 2020-04-30 00:35 | 116.83 | 40620 | 2580 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV丁香变 | 110kVⅠ母 | 117.34 | 2020-04-16 06:10 | 114.3 | 2020-04-22 11:15 | 115.44 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV丁香变 | 110kVⅡ母 | 117.57 | 2020-04-16 06:10 | 114.52 | 2020-04-22 12:30 | 115.66 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV东胜变 | 110kVⅡ母 | 117.6 | 2020-04-25 19:35 | 0 | 2020-04-30 11:00 | 111.33 | 42460 | 0 | 740 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV东胜变 | 110kVⅠ母 | 117.75 | 2020-04-25 19:35 | 0 | 2020-04-29 10:00 | 111.42 | 42480 | 5 | 715 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV董家营 | 110kVⅠ母 | 119.36 | 2020-04-11 19:40 | 111.11 | 2020-04-13 10:05 | 116.56 | 38125 | 5075 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV发展变 | 110kVⅠ母 | 118.29 | 2020-04-16 06:15 | 115.74 | 2020-04-03 05:45 | 116.97 | 42065 | 1135 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV发展变 | 110kVⅡ母 | 118.38 | 2020-04-16 06:15 | 115.87 | 2020-04-03 05:25 | 117.07 | 41100 | 2100 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV公喇嘛 | 110kVⅠ母 | 117.9 | 2020-04-10 21:10 | 114.83 | 2020-04-26 05:15 | 116.45 | 42775 | 425 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV公喇嘛 | 110kVⅡ母 | 117.79 | 2020-04-10 15:55 | 114.66 | 2020-04-28 01:00 | 116.27 | 43170 | 30 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV鼓楼变 | 110kVⅠ母 | 118.94 | 2020-04-10 15:55 | 115.43 | 2020-04-18 00:00 | 117.23 | 32955 | 10245 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV鼓楼变 | 110kVⅡ母 | 118.95 | 2020-04-10 15:55 | 115.37 | 2020-04-17 23:15 | 117.25 | 32345 | 10855 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV海东变 | 110kVⅠ母 | 119.36 | 2020-04-04 22:40 | 115.87 | 2020-04-22 12:30 | 117.56 | 27965 | 15235 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV海东变 | 110kVⅡ母 | 119.36 | 2020-04-04 22:40 | 115.87 | 2020-04-22 12:30 | 117.56 | 27965 | 15235 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV航天变 | 110kVⅠ母 | 117.91 | 2020-04-24 22:45 | 114.33 | 2020-04-07 23:55 | 116.35 | 43125 | 75 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV航天变 | 110kVⅡ母 | 118.07 | 2020-04-24 22:45 | 114.52 | 2020-04-07 23:55 | 116.51 | 42850 | 350 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV和林变 | 110kVⅠ母 | 128.15 | 2020-04-11 20:00 | 89.87 | 2020-04-24 01:10 | 115.41 | 42170 | 550 | 480 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV和林变 | 110kVⅡ母 | 115.39 | 2020-04-14 18:10 | 112.42 | 2020-04-29 11:00 | 114.06 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV和盛变 | 110kVⅠ母 | 119.85 | 2020-04-11 10:15 | 115.46 | 2020-04-25 05:05 | 117.24 | 32195 | 11005 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV和盛变 | 110kVⅡ母 | 119.87 | 2020-04-11 10:15 | 115.56 | 2020-04-25 04:55 | 117.26 | 31795 | 11405 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV和顺变 | 110kVⅠ母 | 116.27 | 2020-04-14 22:05 | 114.18 | 2020-04-30 00:40 | 115.18 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV和顺变 | 110kVⅡ母 | 116.27 | 2020-04-16 22:25 | 114.29 | 2020-04-30 23:20 | 115.24 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 220kV黑河变 | 110kVⅠ母 | 118.1 | 2020-04-13 17:55 | 113.82 | 2020-04-06 00:45 | 116.3 | 42660 | 540 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV黑河变 | 110kVⅡ母 | 118.29 | 2020-04-13 18:10 | 113.94 | 2020-04-06 00:45 | 116.5 | 41980 | 1220 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV红河变 | 110kVⅠ母 | 119.99 | 2020-04-18 08:55 | -71.58 | 2020-04-20 10:40 | 115.53 | 40910 | 2285 | 5 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV红河变 | 110kVⅡ母 | 119.73 | 2020-04-18 08:55 | -0.06 | 2020-04-12 05:45 | 115.54 | 40865 | 2330 | 5 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV惠川变 | 110kVⅠ母 | 117.98 | 2020-04-20 16:40 | 112.47 | 2020-04-23 11:50 | 115.36 | 43160 | 40 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV惠川变 | 110kVⅡ母 | 118.18 | 2020-04-20 16:45 | 112.44 | 2020-04-23 11:50 | 115.35 | 43155 | 45 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV吉祥变 | 110kVⅠ母 | 116.4 | 2020-04-16 22:25 | 114.12 | 2020-04-03 00:00 | 115.26 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV吉祥变 | 110kVⅡ母 | 116.31 | 2020-04-16 22:25 | 114.05 | 2020-04-03 00:00 | 115.18 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV金川变 | 110kVⅠ母 | 119.13 | 2020-04-16 06:15 | 116.6 | 2020-04-22 11:15 | 117.79 | 20775 | 22425 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV金川变 | 110kVⅡ母 | 118.25 | 2020-04-16 06:15 | 115.83 | 2020-04-22 11:15 | 116.97 | 42270 | 930 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV金桥变 | 110kVⅠ母 | 117.95 | 2020-04-18 22:45 | 113.44 | 2020-04-25 11:35 | 115.65 | 43150 | 50 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV金桥变 | 110kVⅡ母 | 118.18 | 2020-04-16 06:10 | 113.28 | 2020-04-29 18:20 | 115.5 | 43175 | 25 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV金三角 | 110kVⅠ母 | 119.67 | 2020-04-21 22:10 | 113.23 | 2020-04-17 02:00 | 116.62 | 37125 | 6075 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV科尔沁 | 110kVⅠ母 | 119.67 | 2020-04-04 22:30 | 116.45 | 2020-04-22 12:30 | 117.94 | 15800 | 27400 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV科尔沁 | 110kVⅡ母 | 119.69 | 2020-04-04 22:30 | 116.49 | 2020-04-22 12:30 | 117.98 | 14445 | 28755 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV可镇变 | 110kVⅠ母 | 119.94 | 2020-04-21 22:10 | 113.28 | 2020-04-29 00:15 | 116.53 | 38210 | 4990 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV可镇变 | 110kVⅡ母 | 119.87 | 2020-04-21 22:10 | 113.21 | 2020-04-29 00:15 | 116.46 | 38920 | 4280 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV联化变 | 110kVⅠ母 | 114.73 | 2020-04-20 22:30 | 109.23 | 2020-04-23 11:35 | 112.33 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV联化变 | 110kVⅡ母 | 115.06 | 2020-04-03 23:00 | 109.45 | 2020-04-23 11:35 | 112.54 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV苗圃变 | 110kVⅠ母 | 120.47 | 2020-04-20 16:45 | 114.73 | 2020-04-23 11:50 | 117.75 | 19760 | 23440 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV苗圃变 | 110kVⅡ母 | 121.13 | 2020-04-20 16:45 | 115.38 | 2020-04-23 11:50 | 118.4 | 8595 | 34605 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV南梁变 | 110kVⅠ母 | 120.05 | 2020-04-21 22:10 | 113.75 | 2020-04-17 02:00 | 116.96 | 32825 | 10375 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV南坪变 | 110kVⅠ母 | 120.26 | 2020-04-11 19:20 | 112.65 | 2020-04-13 10:05 | 117.43 | 21670 | 21530 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV沁园变 | 110kVⅠ母 | 10.43 | 2020-04-13 17:55 | 10.02 | 2020-04-25 04:55 | 10.14 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV沁园变 | 110kVⅡ母 | 118.53 | 2020-04-10 15:55 | 111.55 | 2020-04-28 22:20 | 117.09 | 37590 | 5610 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV沁园变 | 110kVⅢ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV青城变 | 110kVⅠ母 | 115.65 | 2020-04-16 06:15 | 113.04 | 2020-04-02 08:05 | 114.13 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV青城变 | 110kVⅡ母 | 115.65 | 2020-04-16 06:15 | 113.04 | 2020-04-02 08:05 | 114.13 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV清水河 | 110kVⅠ母 | 118.27 | 2020-04-18 08:55 | 108.99 | 2020-04-29 18:30 | 113.88 | 43180 | 20 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV清水河 | 110kVⅡ母 | 118.14 | 2020-04-18 08:55 | 108.74 | 2020-04-29 18:30 | 113.72 | 43190 | 10 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV清园变 | 110kVⅠ母 | 118.98 | 2020-04-10 14:30 | 115.9 | 2020-04-06 01:15 | 117.54 | 19175 | 24025 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV如意变 | 110kVⅠ母 | 117.37 | 2020-04-16 06:10 | 114.18 | 2020-04-22 11:15 | 115.48 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV神池变 | 110kVⅠ母 | 116.6 | 2020-04-22 20:00 | 107.8 | 2020-04-24 16:45 | 112.52 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV盛乐变 | 110kVⅢ母 | 117.84 | 2020-04-10 15:45 | 114.72 | 2020-04-26 04:50 | 116.32 | 43170 | 30 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV盛乐变 | 110kVⅣ母 | 117.78 | 2020-04-10 15:45 | 114.59 | 2020-04-26 05:15 | 116.26 | 43185 | 15 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV石峡变 | 110kVⅠ母 | 120.35 | 2020-04-19 12:15 | 109.24 | 2020-04-10 02:45 | 114.56 | 41780 | 1420 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV双河变 | 110kVⅠ母 | 118.75 | 2020-04-20 06:20 | 104.66 | 2020-04-08 19:30 | 113.66 | 42175 | 580 | 445 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV双河变 | 110kVⅡ母 | 121.59 | 2020-04-20 06:25 | 107.15 | 2020-04-08 19:30 | 116.41 | 19455 | 23745 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV双玉变 | 110kVⅠ母 | 119.68 | 2020-04-21 21:35 | 115.72 | 2020-04-17 02:00 | 117.5 | 29410 | 13790 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV台阁牧 | 110kVⅠ母 | 118.41 | 2020-04-16 06:20 | 115.94 | 2020-04-03 05:25 | 117.13 | 40180 | 3020 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV台阁牧 | 110kVⅡ母 | 118.34 | 2020-04-16 06:20 | 115.87 | 2020-04-03 05:45 | 117.07 | 41115 | 2085 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV台基营 | 110kVⅠ母 | 116.29 | 2020-04-16 22:45 | 114.03 | 2020-04-03 00:00 | 115.15 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV台基营 | 110kVⅡ母 | 117.65 | 2020-04-16 22:45 | 115.35 | 2020-04-03 00:00 | 116.49 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV泰安变 | 110kVⅠ母 | 118.51 | 2020-04-10 15:55 | 115.17 | 2020-04-17 19:30 | 116.91 | 40585 | 2615 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV泰安变 | 110kVⅡ母 | 118.52 | 2020-04-10 15:55 | 0.86 | 2020-04-16 17:10 | 116.85 | 40440 | 2735 | 25 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV陶卜齐 | 110kVⅠ母 | 117.94 | 2020-04-09 22:20 | 114.33 | 2020-04-07 23:55 | 116.28 | 43165 | 35 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV陶卜齐 | 110kVⅡ母 | 117.74 | 2020-04-09 22:25 | 114.24 | 2020-04-07 23:55 | 116.2 | 43190 | 10 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV陶思浩 | 110kVⅠ母 | 118.27 | 2020-04-20 22:30 | 112.27 | 2020-04-23 13:00 | 115.43 | 43045 | 155 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV陶思浩 | 110kVⅡ母 | 120.75 | 2020-04-20 22:35 | 114.75 | 2020-04-23 11:40 | 117.94 | 15815 | 27385 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV王桂窑 | 110kVⅠ母 | 119.46 | 2020-04-11 19:20 | 111.76 | 2020-04-13 10:10 | 116.63 | 37695 | 5505 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV乌素图 | 110kVⅠ母 | 116.42 | 2020-04-16 06:10 | 113.96 | 2020-04-03 05:45 | 115.21 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV乌素图 | 110kVⅡ母 | 116.42 | 2020-04-16 06:15 | 114 | 2020-04-03 05:45 | 115.23 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV五里营 | 110kVⅠ母 | 118.1 | 2020-04-16 06:10 | 113.41 | 2020-04-25 19:55 | 115.77 | 43115 | 85 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV五里营 | 110kVⅡ母 | 10.46 | 2020-04-16 06:15 | 10.03 | 2020-04-25 19:45 | 10.25 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV伍什家 | 110kVⅠ母 | 118.07 | 2020-04-20 16:40 | 112.4 | 2020-04-05 23:40 | 115.14 | 43165 | 35 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV伍什家 | 110kVⅡ母 | 117.86 | 2020-04-20 16:40 | 0 | 2020-04-07 09:00 | 113.34 | 42605 | 15 | 580 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV西郊变 | 110kVⅠ母 | 116.52 | 2020-04-30 00:00 | 116.27 | 2020-04-08 00:00 | 116.46 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV西郊变 | 110kVⅡ母 | 116.45 | 2020-04-30 00:00 | 116.23 | 2020-04-08 00:00 | 116.4 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV希望变 | 110kVⅠ母 | 116.3 | 2020-04-10 22:25 | 113.99 | 2020-04-03 00:00 | 115.14 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV希望变 | 110kVⅡ母 | 115.98 | 2020-04-10 16:00 | 113.76 | 2020-04-30 00:40 | 114.87 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV锡林变 | 110kVⅠ母 | 115.74 | 2020-04-16 06:10 | 0 | 2020-04-21 09:00 | 113.84 | 43045 | 0 | 155 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV锡林变 | 110kVⅡ母 | 115.83 | 2020-04-16 06:10 | 113.19 | 2020-04-22 11:30 | 114.28 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV北郊 | 110kVⅠ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV北郊 | 110kVⅡ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV新店子 | 110kVⅠ母 | 115.91 | 2020-04-30 00:00 | 115.91 | 2020-04-30 00:00 | 115.91 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 通道长期故障
呼和浩特供电局 |  | 110kV东郊 | 110kVⅠ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV东郊 | 110kVⅡ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV东郊 | 110kVⅤ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV光明 | 110kVⅠ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV光明 | 110kVⅡ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV鸿盛 | 110kVⅠ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV鸿盛 | 110kVⅡ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV南郊 | 110kVⅠ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV南郊 | 110kVⅡ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV友谊 | 110kVⅠ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV友谊 | 110kVⅡ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV鑫川变 | 110kVⅠ母 | 119.57 | 2020-04-21 22:15 | 112.44 | 2020-04-24 01:20 | 115.87 | 41400 | 1800 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV鑫川变 | 110kVⅡ母 | 120.08 | 2020-04-21 22:15 | 112.62 | 2020-04-24 01:25 | 116.1 | 40130 | 3070 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV鑫川变 | 110kVⅢ母 | 119.98 | 2020-04-21 22:15 | 113.44 | 2020-04-17 01:30 | 116.75 | 34830 | 8370 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV兴安变 | 110kVⅠ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0 | 全站综自改造
呼和浩特供电局 |  | 110kV兴安变 | 110kVⅡ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0 | 全站综自改造
呼和浩特供电局 |  | 110kV学院变 | 110kVⅠ母 | 118.69 | 2020-04-26 20:25 | 112.57 | 2020-04-01 23:55 | 116.77 | 41465 | 1735 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV学院变 | 110kVⅡ母 | 118.72 | 2020-04-26 20:25 | 112.6 | 2020-04-01 23:55 | 116.8 | 41210 | 1990 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV燕山营 | 110kVⅠ母 | 119.62 | 2020-04-11 19:20 | 111.47 | 2020-04-10 11:30 | 116.82 | 34165 | 9035 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV燕山营 | 110kVⅡ母 | 120.57 | 2020-04-11 19:20 | 112.39 | 2020-04-10 11:30 | 117.76 | 16835 | 26365 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV窑沟变 | 110kVⅠ母 | 118.69 | 2020-04-18 08:55 | 109.89 | 2020-04-10 02:45 | 114.59 | 43090 | 110 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV移动甲 | 110kVⅠ母 | 116.6 | 2020-04-30 12:00 | 111.55 | 2020-04-14 22:05 | 115.94 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV移动甲 | 110kVⅡ母 | 116.6 | 2020-04-30 14:00 | 111.55 | 2020-04-11 20:05 | 115.92 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV裕隆变 | 110kVⅠ母 | 116.11 | 2020-04-16 06:15 | 113.56 | 2020-04-01 11:20 | 114.58 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV裕隆变 | 110kVⅡ母 | 115.95 | 2020-04-25 22:20 | 113.5 | 2020-04-01 11:20 | 114.54 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV园区变 | 110kVⅠ母 | 119.46 | 2020-04-11 19:20 | 111.65 | 2020-04-13 10:05 | 116.58 | 38225 | 4975 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV园区变 | 110kVⅡ母 | 118.8 | 2020-04-20 06:25 | 110.99 | 2020-04-13 10:05 | 115.97 | 41890 | 1310 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV云展变 | 110kVⅠ母 | 117.97 | 2020-04-10 15:55 | 0.02 | 2020-04-03 17:00 | 115.06 | 41920 | 735 | 545 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV云展变 | 110kVⅡ母 | 118.04 | 2020-04-10 15:55 | 0.01 | 2020-04-02 18:20 | 114.87 | 41635 | 925 | 640 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV云中变 | 110kVⅠ母 | 120.06 | 2020-04-26 12:50 | 116.52 | 2020-04-03 05:00 | 118.51 | 9230 | 33970 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV云中变 | 110kVⅡ母 | 120.64 | 2020-04-26 12:50 | 116.74 | 2020-04-03 05:40 | 118.84 | 3995 | 39205 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV章盖营 | 110kVⅠ母 | 115.52 | 2020-04-16 06:25 | 113.01 | 2020-04-02 23:15 | 114.08 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV章盖营 | 110kVⅡ母 | 115.39 | 2020-04-25 22:25 | 112.91 | 2020-04-02 23:15 | 114 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV昭君变 | 110kVⅠ母 | 118.13 | 2020-04-18 22:45 | 113.91 | 2020-04-22 11:15 | 115.83 | 43105 | 95 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 220kV昭君变 | 110kVⅡ母 | 118.17 | 2020-04-18 22:45 | 113.94 | 2020-04-22 11:15 | 115.87 | 43065 | 135 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV中心变 | 110kVⅠ母 | 118.28 | 2020-04-16 06:10 | 112.89 | 2020-04-22 11:15 | 115.5 | 43150 | 50 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV中心变 | 110kVⅡ母 | 117.98 | 2020-04-16 06:10 | 112.67 | 2020-04-22 11:15 | 115.27 | 43180 | 20 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV秀水变 | 110kVⅠ母 | 115.95 | 2020-04-16 12:00 | 0 | 2020-04-13 00:00 | 70.52 | 26725 | 0 | 16475 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 220kV秀水变 | 110kVⅡ母 | 115.99 | 2020-04-16 12:00 | 0 | 2020-04-13 00:00 | 69.73 | 26425 | 0 | 16775 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV攸攸板 | 110kVⅠ母 | 119.5 | 2020-04-15 22:45 | 116.97 | 2020-04-03 05:45 | 118.55 | 4695 | 38505 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV攸攸板 | 110kVⅡ母 | 119.49 | 2020-04-15 22:45 | 116.97 | 2020-04-03 05:45 | 118.55 | 4645 | 38555 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV白庙子 | 110kVⅠ母 | 114.78 | 2020-04-16 06:15 | 112.04 | 2020-04-22 11:15 | 113.14 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 110kV母线合计 |  |  |  | nan |  | nan
呼和浩特供电局 | 35kV | 110kV白庙子 | 35kVⅠ母 | 37.55 | 2020-04-16 06:10 | 36.49 | 2020-04-22 11:25 | 36.9 | 43170 | 30 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV白庙子 | 35kVⅡ母 | 37.71 | 2020-04-16 06:10 | 36.67 | 2020-04-24 10:20 | 37.09 | 41860 | 1340 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV白塔变 | 35kVⅠ母 | 36.58 | 2020-04-09 22:20 | 35 | 2020-04-22 11:00 | 35.88 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV白塔变 | 35kVⅡ母 | 36.58 | 2020-04-09 22:20 | 34.83 | 2020-04-22 11:00 | 35.84 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV不浪变 | 35kVⅠ母 | 37.97 | 2020-04-21 21:35 | 36.38 | 2020-04-17 02:00 | 37.2 | 38050 | 5150 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV不浪变 | 35kVⅡ母 | 37.7 | 2020-04-30 00:00 | 37.7 | 2020-04-30 00:00 | 37.7 | 0 | 43200 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV察素齐 | 35kVⅠ母 | 38.3 | 2020-04-03 23:00 | 36.24 | 2020-04-23 11:30 | 37.4 | 21785 | 21415 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV城关变 | 35kVⅠ母 | 37.56 | 2020-04-22 20:15 | 34.51 | 2020-04-10 03:00 | 35.95 | 43195 | 5 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV城关变 | 35kVⅡ母 | 37.49 | 2020-04-22 20:15 | 34.51 | 2020-04-10 03:00 | 35.95 | 43195 | 5 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV春光变 | 35kVⅠ母 | 38.45 | 2020-04-27 23:05 | 36.36 | 2020-04-08 11:45 | 37.48 | 19830 | 23370 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV春光变 | 35kVⅡ母 | 38.44 | 2020-04-27 23:05 | 36.27 | 2020-04-02 13:40 | 37.46 | 20455 | 22745 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV董家营 | 35kVⅠ母 | 39.32 | 2020-04-13 19:20 | 35.17 | 2020-04-13 10:05 | 37.52 | 21680 | 21520 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV公喇嘛 | 35kVⅠ母 | 38.44 | 2020-04-10 22:25 | 37.13 | 2020-04-30 08:40 | 37.87 | 2130 | 41070 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV和林变 | 35kVⅠ母 | 42.67 | 2020-04-01 20:20 | 30.07 | 2020-04-23 05:30 | 38.54 | 540 | 42450 | 210 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV和林变 | 35kVⅡ母 | 38.88 | 2020-04-06 22:40 | 37.69 | 2020-04-29 11:05 | 38.41 | 0 | 43200 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV和顺变 | 35kVⅠ母 | 38.01 | 2020-04-16 22:40 | 35.72 | 2020-04-30 09:00 | 37.59 | 4380 | 38820 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV和顺变 | 35kVⅡ母 | 37.31 | 2020-04-16 06:10 | 36.51 | 2020-04-29 11:10 | 36.96 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV红河变 | 35kVⅡ母 | 38.28 | 2020-04-18 08:55 | 34.47 | 2020-04-09 16:25 | 36.82 | 40475 | 2725 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 220kV惠川变 | 35kVⅠ母 | 37.61 | 2020-04-20 22:45 | 35.62 | 2020-04-22 11:55 | 36.67 | 43110 | 90 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 220kV惠川变 | 35kVⅡ母 | 37.63 | 2020-04-20 22:30 | 35.62 | 2020-04-22 11:55 | 36.68 | 43095 | 105 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV吉祥变 | 35kVⅠ母 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 0 | 0 | 43200 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV吉祥变 | 35kVⅡ母 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 0 | 0 | 43200 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV金川变 | 35kVⅠ母 | 37.03 | 2020-04-09 06:20 | 0 | 2020-04-17 11:00 | 35.99 | 42785 | 0 | 415 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV金川变 | 35kVⅡ母 | 36.58 | 2020-04-19 22:05 | 35.07 | 2020-04-14 13:45 | 35.92 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV金三角 | 35kVⅠ母 | 38.9 | 2020-04-04 15:05 | 36.55 | 2020-04-17 02:00 | 37.69 | 13405 | 29795 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV联化变 | 35kVⅠ母 | 38.19 | 2020-04-30 18:00 | 35.42 | 2020-04-23 12:00 | 36.87 | 40815 | 2385 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV联化变 | 35kVⅡ母 | 198.94 | 2020-04-29 18:00 | 35.72 | 2020-04-30 15:05 | 37.22 | 31120 | 12080 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV联化变 | 35kVⅢ母 | 38.33 | 2020-04-30 20:45 | 35.72 | 2020-04-30 11:05 | 37.21 | 30555 | 12645 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV苗圃变 | 35kVⅠ母 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 0 | 0 | 43200 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV苗圃变 | 35kVⅡ母 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 0 | 0 | 43200 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV南梁变 | 35kVⅠ母 | 38.73 | 2020-04-21 22:10 | 36.72 | 2020-04-17 02:00 | 37.73 | 7150 | 36050 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV南坪变 | 35kVⅠ母 | 37.72 | 2020-04-13 18:40 | 35.2 | 2020-04-11 10:35 | 36.63 | 43025 | 175 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV南坪变 | 35kVⅡ母 | 37.06 | 2020-04-13 18:15 | 34.62 | 2020-04-13 09:45 | 36.03 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV清园变 | 35kVⅠ母 | 38.71 | 2020-04-15 15:15 | 37.38 | 2020-04-06 05:30 | 38.13 | 570 | 42630 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV神池变 | 35kVⅠ母 | 38.15 | 2020-04-02 22:55 | 33.6 | 2020-04-30 04:00 | 35.33 | 43145 | 35 | 20 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV神池变 | 35kVⅡ母 | 36.75 | 2020-04-25 06:10 | 34.3 | 2020-04-28 16:45 | 35.58 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV石峡变 | 35kVⅠ母 | 40.37 | 2020-04-19 12:15 | 34.12 | 2020-04-23 07:40 | 37.28 | 26665 | 16535 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV双河变 | 35kVⅠ母 | 39.61 | 2020-04-10 18:00 | 36.02 | 2020-04-29 10:50 | 37.74 | 9220 | 33980 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV双河变 | 35kVⅡ母 | 37.13 | 2020-04-30 00:00 | 37.13 | 2020-04-30 00:00 | 37.13 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV双玉变 | 35kVⅠ母 | 38.47 | 2020-04-21 21:35 | 35.72 | 2020-04-30 05:00 | 37.75 | 1340 | 41860 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV双玉变 | 35kVⅡ母 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 2020-04-30 00:00 | 0 | 0 | 0 | 43200 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV陶卜齐 | 35kVⅠ母 | 38.39 | 2020-04-09 22:20 | 36.61 | 2020-04-23 11:05 | 37.75 | 1390 | 41810 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV陶思浩 | 35kVⅠ母 | 38.67 | 2020-04-20 22:40 | 0 | 2020-04-08 15:10 | 37.07 | 10550 | 31965 | 685 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV王桂窑 | 35kVⅠ母 | 39.1 | 2020-04-11 19:20 | 35.72 | 2020-04-30 11:10 | 38.06 | 4290 | 38910 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV王桂窑 | 35kVⅡ母 | 37 | 2020-04-30 00:00 | 37 | 2020-04-30 00:00 | 37 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV伍什家 | 35kVⅠ母 | 37.21 | 2020-04-27 23:05 | 35.22 | 2020-04-05 23:40 | 36.42 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV伍什家 | 35kVⅡ母 | 37.25 | 2020-04-28 05:10 | 35.02 | 2020-04-07 11:05 | 36.46 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV希望变 | 35kVⅠ母 | 37.57 | 2020-04-10 22:25 | 36.61 | 2020-04-29 11:05 | 37.08 | 41820 | 1380 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV希望变 | 35kVⅡ母 | 37.56 | 2020-04-10 22:25 | 36.6 | 2020-04-29 11:10 | 37.06 | 42255 | 945 | 0 |  |  |  | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV北郊 | 35kVⅠ母 |  | nan |  | nan | [7 empty] | 0 | 检修，母线倒停
呼和浩特供电局 |  | 110kV新店子 | 35kVⅠ母 | 37.66 | 2020-04-30 00:00 | 37.66 | 2020-04-30 00:00 | 37.66 | 0 | 43200 | 0 |  |  |  | 0 | 通道长期故障
呼和浩特供电局 |  | 110kV鑫川变 | 35kVⅠ母 | 38.58 | 2020-04-21 21:40 | 34.68 | 2020-04-09 02:50 | 36.44 | 41740 | 1460 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV鑫川变 | 35kVⅡ母 | 37.64 | 2020-04-21 22:15 | 34.66 | 2020-04-11 23:25 | 35.88 | 43185 | 15 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV窑沟变 | 35kVⅠ母 | 36.72 | 2020-04-18 01:05 | 33.99 | 2020-04-24 16:45 | 35.37 | 43200 | 0 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV园区变 | 35kVⅠ母 | 39.58 | 2020-04-11 19:20 | 35.72 | 2020-04-30 13:45 | 38.43 | 1035 | 42165 | 0 |  |  |  | 0
呼和浩特供电局 |  | 110kV园区变 | 35kVⅡ母 | 39.24 | 2020-04-01 19:10 | 35.72 | 2020-04-30 10:55 | 38.19 | 2865 | 40335 | 0 |  |  |  | 0
| 35kV母线合计 |  |  |  | nan |  | nan